澄清公告

一、项目名称：宣城片区产业园项目（设备材料采购）--普通阀门材料采购

二、采购编号：ACEG-202603019001001

三、采购人：安徽建工建设安装集团有限公司

四、采购范围：本项目所需普通阀门材料采购，消防给水系统阀门应有明显启闭标志；压缩空气、氮气、工艺真空系统阀门附件必须除油脱脂、严禁含有油污、除油脱脂规范依据HG20202-2000《脱脂工程施工及验收规范》、除油脱脂由生产厂家在工厂内完成（详见清单）。具体参数详见图纸、工程量清单，满足图纸及规范要求。消防系统阀门满足相关消防规范验收要求。

五、采购方式：公开招标

六、澄清内容及回复：

1、清单第九项DN20Y型过滤器型号写的GL11W-16P为不锈钢304材质，螺纹连接。描述写的是阀体球墨铸铁，阀芯不锈钢以哪项为准？             回复：阀体球墨铸铁，阀芯不锈钢。

2、清单第21项至第24项名称写的对夹式蝶阀，后面描述写的按法兰蝶阀报价。以哪项为准？

回复：法兰蝶阀

3、清单第29项至第30项名称写的对夹式蜗轮传动双偏心蝶阀D41，型号写的D41X-16P为中线蝶阀。以哪项为准？

回复：D41X-16P。

4、清单第31项至第33项信号蝶阀无电动，按信号蝶阀D971X-16Q报价，按电动报价的话，电装要求按开关还是调节，普通还是智能，有无品牌要求。以哪项为准？

回复：信号中线对夹蝶阀。

5、清单第36项法兰闸阀，描述写的阀芯不锈钢，球墨铸铁阀体的阀芯正常均为球铁+EPDM包胶。请明确？

回复：球墨铸铁+EPDM包胶。

6、清单第37项闸阀，清单上两种型号Z45W-16Q及Z41W-16Q，型号是错误的，请明确采用Z41X-16Q或者Z45X-16Q？

回复：Z45W-16Q。

7、清单第43项至45项法兰闸阀，描述写的阀芯不锈钢，球墨铸铁阀体的阀芯正常均为球铁+EPDM包胶。请明确？

回复：球墨铸铁+EPDM包胶。

8、清单第46项至52项铝合金法兰球阀，没有生产小口径，请明确是否可以采用不锈钢材质？

回复：DN100以上使用304不锈钢材质，DN100（含DN100）以下使用铝合金材质。

9、清单第53项快速排污阀（球阀），描述写的阀体球墨铸铁，阀芯不锈钢。没有生产球墨铸铁，是否可以采用碳钢？

回复：可以采用碳钢。

10、清单第54项至58项Q11F-16PL的PL304L,Q11F-16P是304，前后型号不一致，代表的材质也不一致，按什么材质和型号？

回复：按Q11F-16P是304。

11、清单第59项至第60项旋启式止回阀，型号写的SFCV-16Q为橡胶瓣止回阀。是否采用橡胶瓣止回阀报价？

回复：走常温水介质可使用橡胶瓣止回阀。

12、清单第63项橡胶瓣止回阀，描述连接形式螺纹，球墨铸铁阀体，304不锈钢阀芯，正常采用的是阀体、阀芯304不锈钢。请明确？

回复：球墨铸铁包胶（天然橡胶/丁晴橡胶）。

13、清单第66项至73项，隔膜阀无硬密封，隔膜阀都是软密封的？

回复：按软密封

14、清单第87项至88项，第90项至第91项波纹补偿器，描述写的长度1m，正常为300mm。请明确？

回复：按1m。

15、清单第109项至110项，电动调节蝶阀电装有无品牌要求？

回复：无品牌要求。

16、清单第111项电动蝶阀，型号为D941XP-16P为不锈钢阀体不锈钢阀芯，后面描述为球墨铸铁阀体。请明确使用哪种材质？要开关型还是调节型的，智能还是普通，有无品牌要求？

回复：304不锈钢阀芯+球墨铸铁阀体，软密封EPDM。调节型，智能，无品牌要求。

17、清单第112项不锈钢电动中线软密封蝶阀，要开关型还是调节型的，智能还是普通，有无品牌要求？

回复：按照智能开关型，无品牌要求。

18、清单第113项不锈钢螺纹电磁阀，描述写的法兰连接、球墨铸铁阀体。请明确采用哪种材质及连接方式？

回复：法兰连接；304不锈钢,304不锈钢阀芯，软密封EPDM。

19、清单第109项至110项流量计，请提供下气体介质的温度压力？

回复：常温压缩空气

20、清单第122项流量开关，名称是流量开关，型号是压力开关，按那种型号？描述材质写的铸钢，正常均为球墨铸铁材质。请明确？

回复：流量开关，球墨铸铁材质。

21、清单第132项橡胶软接头，型号是不带限位的，请确认是否要带？

回复：不带限位。

22、清单第133项至第134项可曲挠橡胶接头，材质写的碳钢锻打法兰，连接方式写的螺纹连接。请明确？

回复：法兰连接，不带限位。

23、清单第135项至第139项水表，要常规机械水表还是带远传功能的水表？

回复：常规机械水表

24、清单第140项至第141项压力表，材质是什么，表盘直接要多大的，常规60或者100？

回复：常规、无要求。

25、清单第142项不锈钢压力表表盘直径需要多大的？

回复：常规、无要求。

26、清单第143项温度计无具体参数，需要实现什么功能？

回复：卡盘式温度计、0-150℃。

27、清单第135项至第139项，电动水流指示器一般为水流指示器，无开关作用，水流指示器没有电动的，是否为水流指示器？

回复：水流指示器。

28、清单第135项至第139项，湿式报警阀组阀瓣跟阀芯是球墨材质，无304材质，是否为球磨材质？

回复：球墨铸铁。

29、清单第149项末端试水装置中球阀装置，无表弯、截止阀等，如图所示？

回复：按清单要求执行。

30、清单第153项气动接头，请提供更准确的参数及描述？

回复：参考图片。

31、清单第154项至第156项后置粗过滤器、后置精过滤器、前置粗过滤器烦请提供更准确的参数。及拦标价是否有误，据了解此产品的成本价远超于拦标价，请确认？

回复：按招标文件要求执行。

32、请问本项目的压力管道需要特种设备生产许可证吗?

回复：压力管道阀门及压缩空气过滤器需要特种设备生产许可证。

33、品牌:天津塘沽有很多类似厂家，有没有指定具体哪一家阀门厂吗?

回复：天津塘沽TVT

34、本次采购清单已按答疑文件按变更，请按变更后清单报价。

注：此次补遗视同采购文件的组成部分，请各投标人及时知悉，本次补遗需放入投标文件中。