关于“一地六县”郎溪经济开发区产城融合项目-科创园一期工程EPC项目“电梯采购与安装”的答疑
各投标人：
一地六县”郎溪经济开发区产城融合项目-科创园一期工程EPC项目电梯采购与安装，招标编号ACEG-202605788001001，对于各单位提出的疑问，现做出如下回复：
1、招标文件投标人资格要求，法人资格条件设置为：具备独立法人资格，提供具有有效营业执照，具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》，其中许可项目包含电梯制造（含安装、维修（或修理）），许可子项目包含客梯、货梯。由于代理商不具备电梯制造资质，该条款实际上限制了代理商投标，排斥了潜在投标人。为保障招标的公平公正，建议将法人资格要求修改为：具有独立法人资格，提供有效营业执照，且持有《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目包含电梯安装（含维修或修理），许可子项目包含客梯、货梯。   

回复：若为代理商投标可提供厂家相关证书。
2、招标文件投标人资格要求的其他要求中，对主要管理人员配备做出如下规定：现场需配置1名项目负责人、1名持C证安全员，且上述人员需提供近半年内的社保证明。此处要求的安全员C证，指建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书。根据国家市场监督管理总局令第73号规定，电梯单位应当依法配备质量安全总监和质量安全员，质量安全员需持有特种设备安全管理和作业人员证，项目代号为A。请问持此证书是否满足本次招标对安全员的资质要求。
回复：招标文件投标人资格要求，其他要求③设置为：主要管理人员配备要求，现场需1名项目负责人、1名维保和安装人员（持特种设备作业人员证（有限期内）），项目负责人须为投标单位员工，并提供开标前半年内连续三个月的社保证明（项目负责人为法定代表人的，可不提供社保）。
3、1#综合楼2台电梯，载重1000kg,井道尺寸是2300*2300，贵司要求轿厢尺寸1600*1300，而根据行业标准，在此载重和井道尺寸下，轿厢尺寸可设计为1600×1500。请问我司按1600×1500的轿厢尺寸进行制作是否可行？

回复：根据图纸设计要求无障碍电梯轿厢尺寸不应小于1600×1500，其他需满足按国家标准。
4、1#楼综合楼与2#厂房配置载重1000kg的电梯，当前电梯数据统计表要求开门尺寸为（宽*高mm）1100*2100，备注标注客梯门洞口尺寸为1.1m*2.2m。1.1m*2.2m的客梯门洞口对应的标准开门尺寸为（宽*高mm）900*2100，且载重1000kg客梯的标准开门尺寸本就为900*2100，因此建议将开门尺寸调整为（宽*高mm）900*2100。

回复：门洞尺寸客梯按1.1*2.2米预留，电梯开门尺寸以电梯深化图纸为准。
5、2#3#厂房、4#A、4#B仓库，贵司要求货梯载重3000kg、速度1.5m/s。由于本项目采用无机房货梯，经核实，主流电梯厂家的无机房货梯速度最高只能达到1.0m/s。考虑到本项目货梯楼层高度不高，1.0m/s的速度已完全满足使用需求，故建议将货梯速度调整为1.0m/s。

回复：可以，满足国家验收规范标准要求。
6、5#6#楼货梯载重为3000kg，贵司要求的轿厢尺寸为3100*2800。根据验收标准，3000kg载重货梯的轿厢面积不得超过5.8m²，而按贵司要求的尺寸计算，轿厢面积已达8.68m²，不符合验收规范。建议在满足验收标准的前提下，由各家电梯公司自行申报最大轿厢尺寸。

回复：可以，最终以电梯图纸深化为准，需满足行业及国家标准。

7、贵司询价函中注明货梯门洞口尺寸为2m×2.2m。根据标准，3吨货梯的标准开门尺寸为1.8m×2.2m，对应的门洞口尺寸应为2m×2.3m。因此，想向贵司确认：门洞口高度是否可以整改至2.3m？或者是否可以将电梯开门高度降低至2.1m？。

回复：货梯门洞尺寸按2m*2.3m预留。

8、关于招标文件里报价清单格式，因该项目电梯中参数并不相同，所以电梯价格并不同，报价清单格式将电梯放一起不利于报价，是否可以根据招标文件电梯数据统计表电梯参数进行拆分报价，备注注明相应的楼号。

回复：根据原招标文件报价清单格式进行报价。

原招标文件下载时间为2026年5月19至2026年5月24日；

现修改为2026年5月19至2026年5月25日。
各投标人需将此澄清盖章后放于投标文件中，否则为无效标。
                                                安徽建工水利马鞍山分公司
                                                     2026年5月22日

